Терморегуляторы (клапаны терморегулирующие) встраиваемые RTD-N BIV

ПАСПОРТ

|  | Продукция сертифицирована ГОССТАНДАРТом России в системе сертификации ГОСТ Р |
| --- | --- |

Содержание ”Паспорта” соответствует

техническому описанию производителя

Содержание

1.Общие сведения............................................................................................................................

  - Наименование и тип.....................................................................................................

  - Изготовитель.................................................................................................................

  - Поставщик.....................................................................................................................

2.Описание, назначение и область применения...........................................................................

3.Номенклатура и основные технические характеристики.........................................................

3.1. Клапаны терморегулятора……………………………………………………………

4.Термостатические элементы.......................................................................................................

4.1. Типы термостатических элементов………………………………………………….

4.2. Принцип действия……………………………………………………………………

5. Комплектность………………………………………………………………………………….

6. Монтаж, испытание, наладка и эксплуатация.........................................................................

6.1. Общие требования к монтажу  .......................................................................................

6.2. Испытание………….....................................................................................................

6.3. Настройки и расходные характеристики....................................................................

7.Меры безопасности.......................................................................................................................

8. Транспортировка и хранение......................................................................................................

9.Утилизация....................................................................................................................................

10.Сертификация................................................................................................................................

11.Срок службы и гарантийные обязательства.............................................................................

1. Общие сведения.

1.1. Наименование и тип.

Терморегуляторы (клапаны терморегулирующие), встраиваемые.  Тип RTD-N BIV

1.2. Изготовитель.

Danfoss A/S,  Denmark, Nordborg, DK-6430

1.3. Поставщик.

ООО "Данфосс", Россия, 143581,. Московская обл., Истринский р-н,  с. Павловская Слобода, д. Лешково, 217.

2. Описание, назначение и область применения.

Терморегуляторы (клапаны терморегулирующие), встраиваемые RTD-N BIV предназначены для применения в двухтрубных системах отопления. Они  встраиваются в отопительные конвекторы и радиаторы, с целью индивидуального автоматического регулирования температурных условий в отапливаемых помещениях и экономии тепловой энергии путем изменения теплоотдачи конвекторов.

Терморегуляторы (клапаны терморегулирующие), встраиваемые RTD-N BIV  комплектуются термостатическим элементом типа RTD или RTS c функцией защиты системы отопления от замерзания.

Рис 2.1. Область применения терморегуляторов RTD-N BIV- двухтрубная насосная система отопления

3. Номенклатура и основные технические характеристики.

3.1. Клапаны терморегулятора

Терморегуляторы (клапаны терморегулирующие), встраиваемые RTD-N BIV  предназначены для применения в конвекторах и радиаторах, устанавливаемых в  насосных двухтрубных системах водяного отопления. Клапан имеет устройство предварительной (монтажной) настройки ее пропускной способности с целью обеспечения расчетного распределения потока теплоносителя по системе отопления. Для идентификации клапана его защитный колпачок – красного цвета. Возможны два основных конструктивных варианта исполнения хвостовой части клапана:

- с внешним уплотнительным кольцом (код изделия 013L0370, Рис.3.2.1)

- с внутренним  уплотнительным кольцом (код изделия 013L0380, Рис 3.2.2)

Номенклатура и технические характеристики

клапана терморегулятора                                                                                     Таблица 3.2.1.

| Тип | RTD-N BIV СТП-2 |
| --- | --- |
| Кодовый номер | 013L0370/013L0380 |
| Материал основных деталей | латунь Ms58 |
| Размер резьбы для соединения с обоймой клапана | G 1,2" |
| Пропускная способность kv1), м3/ч, при предварительной настройке клапана | 1 | 0,13 |
|  | 2 | 0,18 |
|  | 3 | 0,23 |
|  | 4 | 0,30 |
|  | 5 | 0,42 |
|  | 6 | 0,51 |
|  | 7 | 0,63 |
|  | N | 0,76 |
| Давление, бар | условное | 10 |
|  | испытательное | 16 |
| Максимальный перепад давлений на клапане терморегулятора, (Pкл, бар2) | 0,6 |
| Максимальная температура теплоносителя, 0С | 120 |

1) В таблице приведена пропускная способность клапана вместе с его обоймой. Значения kv соответствуют расходу теплоносителя G в м3/ч при определенном положении устройства предварительной настройки, максимальном подъеме конуса клапана и перепаде давления на клапане (Pкл =1 бар. При настройке  клапана на "N" значения kv соответствует требованиям EN 215-1 при Хp = 2 0С. В диапазоне настойки клапана от "1" до "N" Хp меняется от 0,5 до 2 0С.

2)  Клапан обеспечивает удовлетворительное регулирование при перепаде давления на нем ниже указанного значения. Во избежание шумообразования рабочий перепад давлений на клапане рекомендуется  принимать в диапазоне от 0,1 до 0,3 бар. Разность давлений в системе отопления может быть уменьшена с помощью регуляторов перепада давлений фирмы "Данфосс".

Рис. 3.2.1. Общий вид клапана терморегулятора RTD-N BIV, код 013L0370

Рис. 3.2.2. Общий вид клапана терморегулятора 013L0380

4.Термостатические элементы.

4.1. Типы термостатических элементов.

Для клапанов RTD-N BIV возможно использование термоэлементов следующих типов (рис. 4.1.1.).

Рис.4.1.1. Общий вид термостатических элементов типа RTD и RTS.

RTD 3640 - термоэлемент со встроенным температурным датчиком, с защитой системы отопления от замерзания, с диапазоном настройки температуры 6-26 0С, с устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки.

RTD 3642 - с дистанционным датчиком, с защитой от замерзания, с диапазоном настройки температуры 6-260С, с устройством для фиксирования и ограничения настройки.

RTD 3120 – с кожухом, с защищающим от несанкционированного вмешательства, со встроенным датчиком, с защитой от замерзания, с диапазоном настройки температуры 6-260С, с устройством для фиксирования и ограничения настройки.

RTD 3650 MAX – со встроенным датчиком, с защитой от замерзания, с диапазоном настройки температуры 6-210С (ограничение верхнего предела настройки - заводское).

RTD 3652 MAX – с дистанционным датчиком, с защитой от замерзания, с диапазонном настройки температуры 6-210С (ограничение заводское).

RTD Inovaтм 3130 – термоэлемент со встроенным температурным датчиком, с защитой системы отопления от замерзания, с диапазоном настройки температуры 6-26 0С, с устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки.

RTD Inovaтм 3132 - с дистанционным датчиком, с защитой от замерзания, с диапазонном настройки температуры 6-260С, с устройством для фиксирования и ограничения настройки.

RTS 3630 – термостатический элемент с жидкостным датчиком и диапазоном настройки температуры 8-280С.

Конструкция присоединения термостатического элемента к клапану универсальна.

4.2. Принцип действия.

Термостатические элементы газонаполненные типа RTD и жидкостные типа RTS схожи по принципу действия и отличаются средой заполнения элемента. Основным устройством термостатического элемента является сильфон, который обеспечивает пропорциональное регулирование температуры. Датчик термоэлемента воспринимает изменения температуры окружающего воздуха.

В термостатических элементах RTD сильфон и датчик заполнены легко испаряющейся жидкостью и ее парами. Давление заполнителя в сильфоне соответствует температуре его зарядки. Это давление сбалансировано силой сжатой настроечной пружины. При повышении температуры воздуха вокруг датчика часть жидкости испаряется, и давление паров в сильфоне увеличивается. При этом сильфон сжимается, перемещая конус клапана в сторону закрытия отверстия для протока теплоносителя через отопительный прибор до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие между силой пружины и давлением паров. При понижении температуры воздуха пары конденсируются, давление в сильфоне уменьшается, что приводит к его растяжению и перемещению конуса клапана в сторону открытия до положения, при котором вновь установится равновесие системы (рис.4.2.1.).

В термостатических элементах RTS сильфон и датчик заполнены не испаряющейся жидкостью. Принцип работы сильфона, заполненного жидкостью аналогичен выше описанному, однако изменение объема жидкости связано только с ее температурным расширением или сжатием, без фазовых переходов состояния жидкости в газообразное и обратно.

Рис.4.2.1. Устройство термостатического элемента.

5. Комплектность поставки.

Терморегуляторы поставляется заказчику поэлементно:

-    клапаны терморегуляторов – общая упаковочная коробка, заполнение – в соответствии

с заказом

- термостатические элементы, код 013L3651 - в большой упаковочной коробке с инструкцией

- термостатические элементы с другими кодами - в индивидуальных упаковочных коробках с инструкцией

6. Монтаж, испытание, наладка и эксплуатация.

6.1. Общие требования к монтажу.

Установка клапана терморегулятора в клапанные обоймы конвекторов или радиаторов должна, как правило, производиться на заводе – изготовителе отопительных приборов в соответствии с технологическим регламентом с учетом требований настоящего паспорта и инструкции, прилагаемой к каждой партии изделий. Термостатический элемент устанавливается на терморегулятор на строительной площадке после монтажа и гидравлического испытания системы отопления. Наладка  системы отопления производится после установки термоэлемента на терморегулятор.

При обнаружении течи через резьбовое соединение клапана необходимо подтянуть клапан специальным ключом. В случае возникновения течи через сальниковое уплотнение клапана следует заменить сальниковый блок. В других случаях нарушения работы регулирующего клапана обращаться в технический центр компании "Данфосс". После завершения сборки на клапан одевается защитный колпачок.

6.2. Испытание.

Испытания клапана на  герметичность производится в 100% объеме в соответствии с действующим техническим регламентом  компании Данфосс.

Функциональные испытания клапана производятся по выборке в соответствии с действующим техническим регламентом компании Данфосс.

Испытания на герметичность конвектора или радиатора вместе с обоймой и регулирующим клапаном производится в 100% объеме в соответствии с действующим техническим регламентом завода – изготовителя отопительных приборов.

6.3. Настройки и расходные характеристики.

Клапан терморегулирующий, встраиваемый RTD-N BIV имеет устройство предварительной настройки пропускной способности для обеспечения расчетного распределения потокf теплоносителя по всем отопительным приборам двухтрубной системы отопления (рис. 6.3.1.).

Настройка производится легко и точно без применения специальных инструментов следующим образом:

- снимите защитный колпачок или термостатический элемент;

- поднимите кольцо настройки 1 (рис.6.3.1.)

- поверните шкалу кольца настройки 2 (рис.6.3.1.) так, чтобы желаемое значение оказалось против установленной отметки (!), расположенной со стороны выходного отверстия клапана (заводская установка - "N");

- отпустите кольцо настройки.

Предварительная настройка клапана может производиться в диапазоне  от  "1"   до "7" с интервалами  0,5 . В положении "N" клапан полностью открыт. Когда термостатический элемент установлен на клапан, то устройство предварительной настройки оказывается под термостатическим элементом и, таким образом, защищена от  неавторизованной перенастройки.

1 – кольцо настройки; 2 – шкала настройка

Рис. 6.3.1. Устройство настройки клапана терморегулятора RTD-N BIV

На кольце устройства настройки имеются индексы, соответствующие значениям пропускной способности клапана. Определение индекса настройки осуществляется в ходе гидравлического расчета системы отопления. Индексы должны отражаться в проектной документации.

Выбор индекса настройки может производиться по диаграммам (рис. 6.3.2) или по таблице 3.2.2. в зависимости от требуемого коэффициента пропускной способности.

Требуемый коэффициент пропускной способности рассчитывается по формуле:

,	(1)

где  G - расчетный расход теплоносителя через отопительный прибор, м3/ч;

(P - требуемая потеря давления в клапане терморегулятора, бар.

Рис. 6.3.2. Номограмма для определения настройки клапана терморегулятора RTD-N BIV

Установка температуры на термоэлементе.

Термостатический элемент настраивается  на требуемую комнатную температуру поворотом его рукоятки с нанесенной на ней круговой шкалой (рис.6.3.3.). Температурная шкала показывает взаимосвязь между обозначениями на ней и комнатной температурой. Указанные величины температуры являются только ориентировочными, так как фактическая температура помещении несколько отличается от температуры воздуха вокруг термоэлемента и зависит от условий его размещения. Температурные шкалы в соответствии с европейскими стандартами составлены при Хр=20С. Это означает, что клапан терморегулятора закроется полностью, когда температура в помещении превысит температуру настройки по шкале терморегулятора на 20С.

Рис. 6.3.3. Установка температуры на термостатическом элементе.

Термостатические термоэлементы RTD 3640,RTD 3642,RTD 3130, RTD 3132, RTD 3120,  RTD 3650 MAX, RTD 3652 MAX, RTD Inovaтм 3130, RTD Inovaтм 3132, RTS 3630 имеют устройства для фиксирования и ограничения настройки температуры. Это специальные кольца, скрытые под передней крышкой термоэлемента, переставляя которые в различные положения, можно менять свободу вращения настроечной рукоятки. Инструкции по выполнению данной процедуры прилагаются к каждому термостатическому элементу.

7. Меры безопасности.

Клапаны терморегуляторов (клапаны терморегулирующие), встраиваемые RTD-N BIV адаптированы к качеству теплоносителя и условиям эксплуатации систем отопления в России. Однако в целях продления срока службы рекомендуется в системах водяного отопления применять теплоноситель отвечающий требованиям "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" Министерства Энергетики и Электрификации РФ. Для защиты клапанов от засорения рекомендуются устанавливать на входе теплоносителя в систему отопления сетчатый фильтр с размером ячейки сетки не более 0,5 мм.

8. Транспортировка и хранение.

Транспортировка и хранение терморегуляторов (клапана терморегулирующего), встраиваемых серии RTD-N BIV осуществляется в соответствие с требованиями ГОСТ 12.2.007-75 и 12.2.063-81.

9. Утилизация.

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение), составленным в соответствии с Законами РФ №96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, №2060-1 “Об охране окружающей природной среды”, №89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, №52-Ф3 “Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в использование указанных законов.

10. Сертификация.

Терморегуляторы (клапаны терморегулирующие) СТП сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.

11. Срок службы и гарантийные обязательства.

Срок службы терморегуляторов (клапанов терморегулирующих), встраиваемых RTD-N BIV при соблюдении условии эксплуатации равен сроку службы систем отопления.

Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие терморегуляторов (клапанов терморегулирующих), встраиваемых, серии RTD-N BIV техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения терморегуляторов - 12 месяцев с даты продажи или 18 месяцев с даты производства.

# Text boxes

013L0370 и 013L0380